Отчёт

по качеству питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли-чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6-9 | 1014 | 6,95 | 8,35 | 7,51 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 |
|  | Сухой остаток (общая минерализация) | мг/дм3 | ≤ 1000 | 24 | 204 | 368 | 294,7 | ПНД Ф 14.1:2:4.114 |
|  | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 25 | 2,55 | 4,8 | 3,6 | ГОСТ 31954 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ≤ 5,0(6,51) | 474 | 3,17 | 5,5 2 | 4,65 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 27 | менее 0,005 | 0,025 | менее 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128 |
|  | Анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 26 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 |
|  | Фенолы (общие и летучие) | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 24 | менее 0,0005 | 0,001 | менее 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 748 | 0,012 | 0,490 | 0,159 | ПНД Ф 14.1:2:4.181 |
|  | Барий | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 10 | менее 0,05 | 0,029 | менее 0,05 | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Бор суммарно | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 17 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
|  | Бериллий | мг/дм3 | ≤ 0,0002 | 17 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Железо (общее вал.) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 59 | 0,05 | 0,138 | 0,098 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
|  | Железо (общее раств.) | мг/дм3 | - | 20 | 0,053 | 0,123 | 0,087 |  |
|  | Кадмий | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 11 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 14 | 0,005 | 0,029 | 0,0126 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Медь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 11 | менее 0,001 | 0,05 | 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,25 | 11 | менее 0,001 | 0,0017 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 11 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 13 | менее 0,001 | 0,0075 | 0,00163 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | ≤ 2,6 | 13 | 0,05 | 0,51 | 0,26 | ГОСТ 33045 (метод А) |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ≤ 3,0 | 12 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 | ГОСТ 33045 (метод Б) |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм3 | ≤ 45 | 13 | 1,81 | 4,8 | 2,91 | ПНД Ф 14.1:2:4.4 |
|  | Ртуть суммарно | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 16 | менее 0,00005 | 0,00005 | менее 0,00005 | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |
|  | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 12 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Селен | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 11 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Стронций | мг/дм3 | ≤ 7,0 | 14 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Сульфаты (сульфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 500 | 14 | 9,4 | 101 | 70,45 | ГОСТ 31940 |
|  | Фторид-ионы (фториды) | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 13 | менее 0,1 | 0,192 | 0,133 | ГОСТ 4386; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 |
|  | Хлорид-ионы (хлориды) | мг/дм3 | ≤ 350 | 12 | 18,2 | 39,8 | 27,7 | ГОСТ 4245; ПНД Ф 14.1:2:4.111 |
|  | Хром (VI) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 12 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ГОСТ 31956 (метод А) |
|  | Цианиды | мг/дм3 | ≤ 0,035 | 9 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31863-2012 |
|  | Цинк | мг/дм3 | ≤ 5,0 | 12 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Гамма – ГХЦГ (линдан) | мкг/дм3 | ≤ 0,002 | 14 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | ДДТ (4,4ʹдихлордифенилтрихлорэтан) | мкг/дм3 | ≤ 0,002 | 14 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 10 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31941 |
|  | Хлороформ | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 176 | 0,063 | 0,2402 | 0,129 | МУК 4.1.646-69 3 ГОСТ 31951 |
|  | Хлор остаточный активный | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 8760 | 0,8 | 1,2 | 0,88 | ПНД Ф 14.1:2:4.113 |
|  | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 730 | 0,38 | 0,652 | 0,49 | ГОСТ 18190 (раздел 3) |
|  | Полиакриламид | мг/дм3 | ≤ 2,0 | 734 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 19355 (раздел 2) |
|  | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | мг/дм3 | ≤ 10 | 13 | 2,3 | 3,9 | 3,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.215 |
|  | Полифосфаты (по РО4-3) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 12 | 0,053 | 0,152 | 0,108 | ГОСТ 18309 |
|  | Запах | балл | ≤ 2 | 730 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 3351 (раздел 2) |
|  | Привкус | балл | ≤ 2 | 730 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 3351 (раздел 3) |
|  | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 782 | 7,7 | 20 | 12,5 | ГОСТ 31868 |
|  | Мутность | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 694 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | ПНД Ф 14.1:2:4.213 |
|  |  | ЕМФ | ≤ 2,6 | 161 | менее 1,0 | 1,28 | менее 1,0 |  |
|  | Температура | °С | - | 736 | 1,0 | 22,4 | 8,98 | - |
|  | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 737 | 1,13 | 2,98 | 1,99 | ГОСТ 31957(п.5.4.2 способ 1) |
|  | Стабильность | - | - | 118 | 0,61 | 1,16 | 0,90 | - |
|  | Зоопланктон | экз/м3 | - | 56 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | - |
|  | Фитопланктон | кл./см3 | - | 56 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | - |
|  | Бромдихлорметан | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 18 | 0,0027 | 0,026 | 0,016 | ГОСТ 31951 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 379 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 379 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
|  | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 379 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
|  | Колифаги | БОЕ /100 см3 | отсутствие | 63 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20 см3 | отсутствие | 37 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
|  | Цисты патогенных кишечных простейших | Число цист/50дм3 | отсутствие | 13 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314-08 |
|  | Ооцисты криптоспоридий | Число цист/50дм3 | отсутствие | 13 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314-08 |
|  | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | мг/дм3 | - | 12 | 0,028 | 0,118 | 0,072 | ГОСТ 18309 |
|  | Удельная суммарная ( - радиоактивность | Бк/кг | ≤ 0,2 | 1 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | МВИ |
|  | Удельная суммарная ( - радиоактивность | Бк/кг | ≤ 1,0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | МВИ |
|  | Удельная радиоактивность Rn-222 | Бк/кг | ≤ 60 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Методика |
|  | Кобальт | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 1 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
|  | Магний | мг/дм3 | - | 1 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Акриламид | мкг/дм3 | ≤ 10 | 1 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | НДП 30.1:2.126-2013 |
|  | Акриловая кислота | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 1 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | НДП 30.1:2.116-2011 |
|  | Яйца гельминтов | Число яиц/50 дм3 | отс. | 3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314-08 |